| 项目名称 Project Name | TCC 神华榆林项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18013033-IR01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司(TCC) | 客户订单号 Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. | 任务单-TCC 神华榆林项目-33 | 检验员 Inspector | 马军绪 |
| 制造商 Vendor | 德帕姆（杭州）泵业科技有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 中国杭州经济技术开发区20号大街658号 |
| 分包商 Sub-Vendor |  | 检验日期 Visit Date(s) | 2019.6.10-15 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 马军绪 | 天辰匡宝 | 天辰 | 18629353479 |
| 冯黎明 | 德帕姆 | 制造商 | 15168351292 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 变换1系列/2系列（1420-0700/8000） |
| 中压锅炉加药设施 | 1420-PU-7001/8001 | 2套 | 2套 |
| 低压锅炉加药设施 | 1420-PU-7002/8002 | 2套 | 2套 |
| 低低压锅炉加药设施 | 1420-PU-7003/8003 | 2套 | 2套 |
| 公用系统（1420-0900） |
| 丙酮肟加药系统 | 1420-PA-9101 | 1套 | 1套 |
| 氨水加药系统 | 1420-PA-9102 | 1套 | 1套 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 加药设施技术协议 |  |  |  |  |  |
| T18006-1420-0000-MC07 D01 涂漆涂色工程规定 |  |  |  |  |  |
| 加药设施外形图图纸 |  |  |  |  |  |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 根据检验通知，天辰检验员于2019年6月10日开始对德帕姆（杭州）泵业科技有限公司生产的中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统进行外观尺寸、水压试压、供应商核对、性能试验、联动试验、油漆检验及资料审核。详情见检验详述。 |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature |  | 报告日期 Inspection report date | 2019.6.16 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 电机、泵、贮槽外观存在表面油漆磕碰及焊缝焊疤、焊点等问题 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 2 | 焊缝存在飞溅及管程热弯过程中产生的痕迹 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 3 | 丙酮肟加药系统高度要求2573mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2800mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 4 | 氨水加药系统高度要求2600mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2460mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 5 | 中压、低压、低低压锅炉加药设施高度要求2800mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2700mm），实际为27900mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 6 | 低压加药装置PU-7002水压试验时，其中一块压力表损坏。工厂回复发货前会进行更换。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 7 | 加药装置进行水压试验所用的压力表均是本项目配套压力表（安徽天康），没有用工厂效验压力表。已要求工厂全部更换压力表。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |
| 8 | 电控柜供应商不符合技术协议要求。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 | 2019.6.15 | CT18013033-IR-01 | 工厂已澄清，天辰已接受 |
| 9 | 中压，低压，低低压锅炉加药设施的设施铭牌不符合技术协议。 | 开 |  | CT18013033-IR-01 |  |  |  |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION 检验员根据技术协议对8套加药系统的供应商进行了核对，详情如下： 中压锅炉加药设施1420-PU-7001/8001，2套。低压锅炉加药设施1420-PU-7002/8002，2套。低低压锅炉加药设施1420-PU-7003/8003，2套。丙酮肟加药系统1420-PA-9101，1套。氨水加药系统1420-PA-9102，1套。 电机为南阳防爆集团有限公司，符合技术协议要求； 计量泵为德帕姆有限公司，符合技术协议要求； 泵及电动机用轴承为SKF，符合技术协议要求； 防腐油漆/涂料为佐敦涂料有限公司，符合技术协议要求； 电控柜为江苏尔乐电气科技有限公司，符合技术协议要求（工厂已经提供公司变更通知书）； 电气元器为施耐德，符合技术协议要求； 双金属温度计为安徽天康（集团）股份有限公司，符合技术协议要求； 工业压力表为安徽天康（集团）股份有限公司，符合技术协议要求； 翻板浮子液位计为北京京仪海富尔仪表有限公司，符合技术协议要求； 控制柜端子为魏德米勒，符合技术协议要求； 电动机的保护器（电子式多功能保护器）为施耐德，符合技术协议要求。 数量检查QUANTITY CHECK 检验员根据技术协议对加药系统的数量进行了核对，中压锅炉加药设施1420-PU-7001/8001，2套；低压锅炉加药设施1420-PU-7002/8002，2套；低低压锅炉加药设施1420-PU-7003/8003，2套；丙酮肟加药系统1420-PA-9101，1套；氨水加药系统1420-PA-9102，1套。结果符合技术协议要求。 外观检验VISUAL INSPECTION 检验员对中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统的外观进行了检查，详情如下： 电机、泵、贮槽外观存在磕碰及焊疤、焊点等问题，工厂回复试验结束后他们会处理。 检查焊缝存在飞溅及管程热弯过程中产生的痕迹，工厂回复试验结束后他们会打磨及酸洗。 各管路及电缆均设置固定措施，连接可靠、牢固、无松动现象。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION 检验员对中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统的尺寸进行了检查，详情如下： 丙酮肟加药系统的尺寸检验：底座长宽及螺栓孔均符合图纸要求，高度要求2573mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2800mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 氨水加药系统的尺寸检验：底座长宽及螺栓孔均符合图纸要求，高度要求2600mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2460mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 中压、低压、低低压锅炉加药设施的尺寸检验：底座长宽及螺栓孔均符合图纸要求，高度要求2800mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2700mm），实际为27900mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 防腐检验COATING INSPECTION 检验员根据技术协议及T18006-1420-0000-MC07 D01 涂漆涂色工程规定要求对中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统的油漆外观、颜色、漆膜厚度进行了检查，详情如下： 泵、电机、底座的颜色符合技术协议及涂漆涂色工程规定（海灰B05）； 泵、电机、底座的漆膜厚度符合工厂喷漆程序（技术协议未对海灰B05漆膜厚度做要求。工厂喷漆程序要求底座油漆厚度：200~350um，泵油漆厚度：100~200um，电机油漆厚度：100~200um）； 泵、电机、底座的油漆外观进行了检查，存在磕碰及皱褶等现象，工厂回复发货前处理。 功能试验FUNCTIONAL AND PERFORMANCE TEST 检验员根据技术协议及数据表对中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统的水压试验、性能试验、设备的联动试验进行了检查，详情如下： 设备名称 设备位号 数量（套） 试验名称 设计压力MPa 保压时间min 试验压力MPa 保压时间min 试验结果 丙酮肟加药系统 1420-PA-9101 1 水压试验 0.4 30 0.6 30 工厂按照试验压力进行压力测试，试验过程无渗漏、无可见异常变形、无异常响声。试验结果符合设计要求。 性能试验 流量 >30L/H 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 泵的流量、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 联动试验 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 无异常响声、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 氨水加药系统 1420-PA-9102 1 水压试验 0.4 30 0.6 30 工厂按照试验压力进行压力测试，试验过程无渗漏、无可见异常变形、无异常响声。试验结果符合设计要求。 性能试验 流量 >97L/H 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 泵的流量、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 联动试验 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 无异常响声、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 中压锅炉加药设施 1420-PU-7001/8001 2 水压试验 6.0 30 9.0 30 工厂按照试验压力进行压力测试，试验过程无渗漏、无可见异常变形、无异常响声。试验结果符合设计要求。 性能试验 流量 >30L/H 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 泵的流量、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 联动试验 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 无异常响声、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 低压锅炉加药设施 1420-PU-7002/8002 2 水压试验 1.8 30 2.7 30 工厂按照试验压力进行压力测试，试验过程无渗漏、无可见异常变形、无异常响声。试验结果符合设计要求。 性能试验 流量 >58L/H 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 泵的流量、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 联动试验 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 无异常响声、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 低低压锅炉加药设施 1420-PU-7003/8003 2 水压试验 0.9 30 1.35 30 工厂按照试验压力进行压力测试，试验过程无渗漏、无可见异常变形、无异常响声。试验结果符合设计要求。 性能试验 流量 >58L/H 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 泵的流量、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 联动试验 振动 <4.5mm/s 温升 ≤70℃ 噪音 ≤85db 无异常响声、振动、温升、噪音均符合技术协议要求。 特殊程序SPECIAL PROCESSES 包装和标识检验PACKING AND MARKING INSPECTION 装车/装船检验 LOADING INSPECTION 文件审查 DOCUMENTATION REVIEW 检验员对中、低、底底压锅炉加药设施及丙酮肟加药系统及氨水加药系统的资料进行了审核，包括：产品合格证、数据表、性能测试报告、机械性能运转试验报告、水压试验报告、外购件合格证、图纸、油漆报告、质保书、安装使用手册等，结果符合技术协议要求。 放行/不符合项 RELEASE/NON-COMFORMANCE 1，电机、泵、贮槽外观存在表面油漆磕碰及焊缝焊疤、焊点等问题，工厂回复试验结束后他们会处理。 2，焊缝存在飞溅及管程热弯过程中产生的痕迹，工厂回复试验结束后他们会处理。 3，丙酮肟加药系统高度要求2573mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2800mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 4，氨水加药系统高度要求2600mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2500mm），实际为2460mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 5，中压、低压、低低压锅炉加药设施高度要求2800mm（最新版外形尺寸图纸已经提交给了天辰，但是没有签字及日期。技术协议要求为2700mm），实际为27900mm（电机上带了防雨罩），高度不符合图纸要求。 6，低压加药装置PU-7002水压试验时，其中一块压力表损坏。工厂回复发货前会进行更换。 7，加药装置进行水压试验所用的压力表均是本项目配套压力表（安徽天康），没有用工厂效验压力表。已要求工厂全部更换压力表。 8，电控柜供应商不符合技术协议要求（工厂已经提供公司变更通知书）。 9，中压，低压，低低压锅炉加药设施的设施铭牌不符合技术协议，工厂正在和天辰设计沟通。 健康安全/HEALTH AND SAFE 附件/ATTACHMENTS CAPTCC-CT18013033-IR01-MOM 检验纪要； CAPTCC-CT18013033-IR01-PUNCH LIST检验尾项清单； CAPTCC-CT18013033-IR01-Photos； CAPTCC-CT18013033-IR01-试验报告。 下一次检验/NEXT VISIT

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18013033-IR01-Photos | Inspection Photos |
| 2 | CAPTCC-CT18013033-IR01-MOM 检验纪要 | 检验纪要 |
| 3 | CAPTCC-CT18013033-IR01-PUNCH LIST检验尾项清单 | 检验尾项清单 |
| 4 | CAPTCC-CT18013033-IR01-试验报告 | 试验报告 |

结束 End of Report