| 项目名称 Project Name | TCC 广西华谊工业气体岛项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT19022026-IR01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司 | 客户订单号 Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. | CAPTCC-CT19022026 | 检验员 Inspector | 李勇 |
| 制造商 Vendor | 江苏华鹏变压器有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 江苏省溧阳市溧城镇昆仑开发区正昌路68号 |
| 分包商 Sub-Vendor | N/A | 检验日期 Visit Date(s) | 2020.4.18 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 李勇 | CAPTCC | TCC | 15062299494 |
| 马洪庆 | 江苏华鹏变压器有限公司 | Vendor | 13916128580 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 油浸式变压器 | 25MVA(37±2x2.5%/10.5KV | 4台 | 4台 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 35KV主变压器技术协议 | EH86-0008 | 0 | 签署完成 | 买方、卖方、业主 | 2019.11.11 |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 根据检验通知，TCC检验工程师李勇对江苏华鹏变压器有限公司生产的4台油浸式变压器进行了外观检测、数量检查、性能试验、防腐检查、包装检查、文件审核等，结果不能接受。遗留问题如下： 1、技术协议要求绕组连接方式：Y-d11，而实物为：YND11；工厂回复和天辰进行技术澄清。 2、技术协议要求空载损耗≦12.2KW,负载损耗≦60KW，现无法满足技术协议订货要求。工厂回复和天辰进行技术澄清。 3、外购件质量文件未提供。制造商答复整理好后发邮件进行确认。 4、包装未完成。 |
| 不符合项 Open Non Conformities | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature |  | 报告日期 Inspection report date | 2020.4.18 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 技术协议要求绕组连接方式：Y-d11，而实物为：YND11； | 开 | 2020.4.18 | CT19022026-IR01 |  |  |  |
| 2 | 技术协议要求空载损耗≦12.2KW,负载损耗≦60KW，现无法满足技术协议订货要求。 | 开 | 2020.4.18 | CT19022026-IR01 |  |  |  |
| 3 | 外购件质量文件未提供。 | 开 | 2020.4.18 | CT19022026-IR01 |  |  |  |
| 4 | 包装未完成。 | 开 | 2020.4.18 | CT19022026-IR01 |  |  |  |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION / 数量检查QUANTITY CHECK 检验员到场时，4台油浸式变压器已全部生产完成（规格；25MVA(37±2x2.5%/10.5KV），组件齐全。结果满足技术协议要求。 外观检验VISUAL INSPECTION 检验员对4台油浸式变压器进行外观检查，外观无磕碰、损伤，表面光滑。结果可以接受。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION / 防腐检验COATING INSPECTION 检验员检查油浸式变压器涂敷，变压器的外层颜色为深灰，色标号为RAL7030，结果可以接受。 功能试验FUNCTIONAL AND PERFORMANCE TEST 工厂只提供一台油浸式变压器已供进行功能测试（编号：HP3500291211），工厂回复由于所有4台油浸式变压器已分拆打包，故只组装一台进行测试。根据检验通知要求进行如下测试： 6.1、绝缘电阻测试： 检验员现场见证一台油浸式变压器（编号：HP3500291211）的绝缘电阻测试，试验结果满足“绝缘电阻不低于2000兆欧（高压-地，低压-地，高压-低压）的测试，试验过程及试验结果满足标准及技术协议要求。（具体详见附件报告） 6.2、变比试验： 检验员现场见证一台油浸式变压器（编号：HP3500291211）的变比试验，试验过程及试验结果满足标准及技术协议要求。（具体详见附件报告） 6.3、直流电阻试验： 检验员现场见证一台油浸式变压器（编号：HP3500291211）的直流电阻试验，结果满足标准及技术协议要求。（具体详见附件报告） 6.4、空载、负载损耗试验： 检验员现场见证一台油浸式变压器（编号：HP3500291211）的空载、负载损耗试验，订货要求空载损耗≦12.2KW,负载损耗≦60KW，而工厂测量数据为：空载损耗：16.989KW,负载损耗；101.235KW，结果不能接受。 特殊程序SPECIAL PROCESSES / 包装和标识检验PACKING AND MARKING INSPECTION 8.1、检验员现场查看4台油浸式变压器包装，油浸式变压器本体采用裸装，组件采用木箱包装。木箱箱体储运标记清晰，包装正在进行未完成。 8.2、检验员现场查看4台油浸式变压器铭牌，铭牌已全部制作完成并安装在油浸式变压器上，字迹清晰。但铭牌中的数据存在与技术协议中订货要求不一致情况，检验员对其中一台油浸式变压器（编号：HP3500291211）铭牌进行核对存在以下问题：①根据技术协议订货要求明确：绕组连接方式为：Y-d11,而铭牌为YNd11;②技术协议订货要求明确空载损耗≦12.2KW,负载损耗≦60KW,而铭牌显示空载损耗为16.929KW,负载损耗为101.225KW. 装车/装船检验 LOADING INSPECTION / 文件审查 DOCUMENTATION REVIEW 工厂提供了4台油浸式变压器测试报告，其中空载损耗、负载损耗及绕组连接方式不符合技术协议要求，其余信息满足标准要求。另：外购件质保书工厂暂未提供，制造商答复整理好后发邮件进行确认。 放行/不符合项 RELEASE/NON-COMFORMANCE 见尾项清单 健康安全/HEALTH AND SAFE / 附件/ATTACHMENTS / 下一次检验/NEXT VISIT /

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT19022026-Photos | Inspection Photos |
| 2 | CAPTCC-CT19022026-MOM | MOM |
| 3 | CAPTCC-CT19022026-产品合格证及实验报告 | 产品合格证及实验报告 |

结束 End of Report